院内自行采购

（编号：GNXZYYY2019(询)-13）

询

价

文

件

广南县中医医院

2019年6月

目录

第一章   询价采购邀请公告.............................2

第二章   项目要求..................... ...............4

第三章   采购清单............... .....................5

第五章   响应文件的附件及格式............... .........6

第一章  询价采购邀请公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合医院实际情况，为保证采购质量和降低成本，广南县中医医院拟对院内电梯维护保养服务项目进行院内询价采购，诚邀符合询价资质要求，具有完成项目能力的公司参加投标。具体事项如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：广南县中医医院院内电梯维护保养服务项目

（二）项目编号：GNXZYYY2019(询)-13

（三）项目地点：广南县中医医院院内指定地点

（四）采购内容及要求：

| 服务名称 | 数量 | 预算单价（元） | 总价（元） | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯维护保养 | 11台 | 5500 | 60500 | 电梯日常维护保养 (详见附件采购文件) |

（五）服务时间：1年

（六）项目预算：陆万零伍佰元整（￥：60500.00元）。

二、供应商的资格要求：

（一）应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（二）具有独立承担民事责任和履行合同能力的企业法人,在经营活动中没有重大违法记录，能长期提供售后服务；

三、报价响应文件的组成（资料进行密封装袋，并于封口处加盖投标单位公章 ）

（一）投标书；

（二）投标报价一览表；

（三）服务项目及要求响应情况表；

（四）投标服务承诺书；

(五)供应商资质等。包括但不限于：合法有效的“三证合一”营业执照副本复印件加盖公章，营业执照经营范围需满足本项目采购内容；

（六）法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)；

（七）所提交的复印件须加盖公章,不符合投标资格的将被采购人拒绝。投标单位对资料的真实性、合规性负责。

四、响应文件报送地点：广南县中医医院采购办办公室，本项目无需进行现场报名，供应商只需在规定的时间内提交响应文件即可。

五、报价时间：2019年6月18日—2019年月6月24日下午15:00；逾期递交的响应文件恕不接受。

六、开标时间：2019年6月24日下午15：00；

七、开标地点：广南县中医医院医技楼四楼会议室开标。

八、其他

（一）投标人获取询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如发现残缺和不明确的问题以及对询价文件有异议等，应在报价文件递交截止日以前以书面形式向采购人提出，否则，将被视为认可本询价文件内容。

（二）中标方式：价格(总报价)最低者中标，中标供应商在15个工作日内与采购人签订采购合同。

十、联系方式

联系人：蒙老师

咨询电话：0876-5890087

地址：广南县莲城镇机场路东西走向段广南县中医医院采购办

广南县中医医院

2019年6月15日

第二章   项目要求

一、供应商的资格符合询价要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商提供的服务必须按质按量完成（详细内容见第三章）。

四、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成询价文件所要求的一切内容。

五、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括维护人员来往差旅费、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效竞标。

六、评定成交方式：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

七、项目服务期限：一年。

八、服务考核：每月由总务科制订考核标准对维保服务进行考核，在考核中存在问题的向服务商提出整改要求，持续不整改将进行相应扣款。

九、本项目采购预算：陆万零伍佰元整（￥60500.00）。

十、付款方式：分季度付，每个季度支付成交价的25％。

第三章   维保项目（内容）和要求

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求除应符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造厂家要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除应符合A2的要求外，还应符合表A-3的要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除应符合A3的要求外，还应符合表A-4的要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125％额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；

（4）维保基本要求，规定为“国家标准要求”，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者使用单位单位等的要求。

（5）半月维保完成表A-1的内容，季度维保完成表A-1+表A-2的内容，半年维保完成表A-1+表A-2+表A-3的内容，年度维保完成表A-1+表A-2+表A-3+表A-4

第四章   响应文件的附件及格式

响应文件封面

采购项目

响

应

文

件

项目编号：GNXZYYY2019（询）—13

项目名称：

投标单位（公章）：

供应商法定代表人或委托代理人：

附件一：

投  标  书

致广南县中医医院：

我方看到贵院院内电梯维护保养服务项目询价公告，经研究，我方决定投标，并就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确和真实的；

二、我方愿按询价公告中的一切要求，提供招标货物（详见投标报价表）。

三、如果我们的投标书被接受，我们将履行询价公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成；

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

五、与本投标有关的通讯地址为：

投 标 单 位：　　　　 　　（加盖公章）

法定代表 人：

授权委托 人：

地　　　　址：

电　　　　话：

年    月    日

附件二：

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：GNXZYYY2019(询)-13

响应总报价：       元

响应总报价大写金额：

项目完成期限：

供应商：

供应商法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年  月  日

附件三：

服务项目及要求响应情况表

表A-1、表A-2、表A-3、表A-4分项填报

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 是否响应（若否应作出说明） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人或委托代理人签字：

投标单位全称(公章）：

日期：   年  月  日

附件四：

投标服务承诺书

投标供应商应按照电梯维保项目（内容）和要求作出服务承诺。

供应商代表签字：

投标单位全称(公章）：

附件五：

法人授权委托书

致广南县中医医院：

（投标单位全称）法人代表          授权            （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的项目（招标编号：                ）招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称(公章）：

日  期：

全权代表姓名：                     职务：

详细通讯地址：

邮政编码：            传  真：

电  话:

附法定代表人及被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

附法定代表人及被授权人身份证复印件

法定代表人(或负责人)身份证明书

单位名称：

单位性质：

成立时间：       年  月  日

经营期限：

姓名：           性别：   年龄：   职务：

身份证号：             系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（签章）：

年   月   日

附法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面粘贴处 | 法定代表人身份证复印件反面粘贴处 |
| --- | --- |